Úloha číslo 1
Název úlohy: Montáž, nastavení a testování Ionizačního autonomního detektoru

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků s instalace, testování a ověření funkčnosti Ionizačního autonomního detektoru

Úkol: Proveďte montáž, nastavení a testování Ionizačního autonomního detektoru
Zadání:
1. Proveďte výběr místa pro montáž detektoru (dle normy)
2. Vyznačte značky pro otvoru, vyvrtejte otvory a umístěte hmoždinky
3. Proveďte montáž detektoru
4. Proveďte aktivaci detektoru
5. Proveďte test detektoru

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Výběr místa pro instalaci, vyměření.			10
3	Montáž detektoru			15
4	Aktivaci detektoru			15
5	Test detektoru			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 2

Název úlohy: Nastavení detektoru plynů JA-65ST a přiřazení k ústředně JA 63

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků s instalace, testování a ověření funkčnosti detektoru plynů JA-65ST

Úkol: Proveďte nastavení detektoru plynů JA-65ST, jeho přiřazení k ústředně JA 83 a přezkoušejte jeho funkčnost aerosolem. (Při nastavení použijte tištěné návody nebo manuály na www.jablotron.cz)

Zadání:
1. Proveďte zapojení a nastavení ústředny JA-63 do programovacího režimu
2. Přiřaďte detektor JA-65ST k ústředně JA-63
3. Nastavte ústřednu a detektor tak, aby při zkoušce funkčnosti detektoru plynů JA-65ST zkušebním aerosolem byl vyhlášen akustický poplach
4. Proveďte zkoušku funkčnosti detektoru plynů JA-65ST zkušebním aerosolem

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Zapojení a nastavení ústředny JA-63 do programovacího režimu.			10
3	Přiřazení detektoru JA-65ST k ústředně JA-63			15
4	Nastavení ústředny a detektoru a vyhlášení akustického poplachu			15
5	Test detektoru aerosolem			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 3
Název úlohy: Nastavení detektoru plynů JA-80G a přiřazení k ústředně JA 83

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků s instalace, testování a ověření funkčnosti detektoru plynů JA-80G

Úkol: Proveďte nastavení detektoru plynů JA-80G, jeho přiřazení k ústředně JA 83 a přezkoušejte jeho funkčnost aerosolem. (Při nastavení použijte tištěné návody nebo manually na www.jablotron.cz)

Zadání:
1. Proveďte zapojení a nastavení ústředny JA-83 do programovacího režimu
2. Přiřaďte detektor JA-80G k ústředně JA-83
3. Nastavte ústřednu a detektor tak, aby při zkoušce funkčnosti detektoru plynů JA-80G zkušebním aerosolem byl vyhlášen akustický poplach
4. Proveďte zkoušku funkčnosti detektoru plynů JA-80G zkušebním aerosolem

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Zapojení a nastavení ústředny JA-83 do programovacího režimu.			10
3	Přiřazení detektoru JA-80G k ústředně JA-63			15
4	Nastavení ústředny a detektoru a vyhlášení akustického poplachu			15
5	Test detektoru aerosolem			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 4
Název úlohy: Nastavení detektoru plynů JA-80S a přiřazení k ústředně JA 80

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků s instalace, testování a ověření funkčnosti detektoru plynů JA-80S

Úkol: Proveďte montáž, nastavení detektoru plynů JA-80S a jeho přiřazení
k ústředně JA 80. Přezkoušení jeho funkčnost tlačítkem a aerosolem

Zadání:
1. Proveďte zapojení a nastavení ústředny JA-80 do programovacího režimu
2. Proveďte montáž a přiřazení detektoru JA-80S k ústředně JA-80
3. Nastavte ústřednu a detektor tak, aby při zkoušce funkčnosti detektoru plynů JA-80S zkušebním aerosolem byl vyhlášen akustický poplach
4. Proveďte zkoušku funkčnosti detektoru plynů JA-80S zkušebním aerosolem

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Zapojení a nastavení ústředny JA-80 do programovacího režimu.			10
3	Přiřazení detektoru JA-80S k ústředně JA-80			15
4	Nastavení ústředny a detektoru a vyhlášení akustického poplachu			15
5	Test detektoru aerosolem			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 5
Název úlohy: Montáž autonomního hlásiče

Účel úlohy: Přezkoušení teoretických a praktických znalostí žáků z provedení
        montáže autonomního hlásiče

Potřebný material, pomůcky a zařízení: plánek prostoru, metr, schůdky, psací
potřeby, hmoždinky, vruty, vrtačka,
akušroubovák, kladívko, testovací sprej

Zadání úlohy:
a) Proveďte montáž autonomního hlásiče na učebním panelu
b) Popište pracovní postup montáže
c) Popište postup testu funkčnosti hlásiče

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Pracovní postup.			30
3	Testování a funkčnost hlásiče			20
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 6
Název úlohy: Návrh EPS pro byt v panelovém domě

 Účel úlohy: Přezkoušení znalostí žáků ze zpracování návrhu a finančního rozpočtu EPS pro byt v panelovém domě

Potřebný material, pomůcky a zařízení: plánek bytu, PC, připojení na internet, psací a kreslící potřeby

Zadání úlohy:
1) Prostudujte plánek bytu (Příloha 1 ) se zaměřením na druh vytápění, velikost bytu a jednotlivých místností. V místnostech určete místa pro správnou instalaci detektorů. Při návrhu dodržujte platné normy a předpisy.
2) V kuchyni je umístěn plynový sporák s hořáky na propan-butan a elektrickou troubou. Byt je vytápěn centrálně s teplárny. Majitel bytu si přitápí v obývacím pokoji vyhřívacím tělesem na propan-butan a elektrickým přímotopem.
3) Prvky systému EPS vyberte z nabídky nalezené na internetu. Vyberte vhodné druhy hlásičů a potřebné množství. Zaměřte se na na hlásiče šetrných k životnímu prostředí. Zpracujte návrh pro instalaci požárních alarmů, bez použití ústředny EPS.
4) Umístění prvků EPS zakreslete do Přílohy 1
5) Zpracujte finanční kalkulaci, kterou zapište do tabulky (Příloha 2) (Možno zpracovat vlastní tabulku)

Připomínka:
Při výběru je důležité, zda se použije optický, nebo ionizační detektor. Optický kouřový detektor je velmi citlivý na viditelný kouř a reaguje na hoření materiálu jak při pozorovatelných plamenech, tak i na bezplamenné hoření. Optický detektor není citlivý na plyny a výpary vznikající při běžné přípravě jídel. Ionizační detektor je citlivý na kouře lidským okem neviditelné, reaguje velice rychle i v situacích, kdy hoří snadno vznětlivý materiál a vyvíjí se pouze malé množství viditelného kouře. Může ale také reagovat na plyny a výpary vznikající při přípravě jídel.

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Výběr prvků EPS			25
2	Zakreslení prvků EPS do plánku Přílohy 1.			25
3	Finanční kalkulace			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Příloha 1

Příloha 2
P.č.	Název produktu	Počet kusů	Cena za jeden kus s DPH	Cena za jeden kus bez DPH	Cena s DPH celkem	Cena bez DPH celkem

Cena celkem

Úloha číslo 7

Název úlohy: Návrh EPS pro rodinný dům

 Účel úlohy: Přezkoušení znalostí žáků ze zpracování návrhu a finančního rozpočtu EPS v rodinném domě

Potřebný material, pomůcky a zařízení: plánek domku, PC, připojení na internet, psací a kreslící potřeby

Zadání úlohy:
1) Prostudujte plánky budovy (Příloha 1 a 2) se zaměřením na druh vytápění, velikost budovy a jednotlivých místností. V místnostech určete místa pro správnou instalaci detektorů. Při návrhu dodržujte platné normy a předpisy.
2) V kuchyni je umístěn plynový sporák na zemní plyn. Dům je vytápěn dvěma způsoby a to zemním plynem a na tuhá paliva. V koupelnách jsou plynové karmy na ohřev vody a v obývacím pokoji v přízemí je krb s otevřeným ohněm na dřevo. V patře jsou k vytápění všech místností použity plynová topidla (Vafky). Garáž je vytápěna příležitostně kamny na tuhá paliva.
3) Prvky systému EPS vyberte z nabídky nalezené na internetu. Vyberte vhodné druhy hlásičů a potřebné množství. Zaměřte se na na hlásiče šetrných k životnímu prostředí. Zpracujte jeden návrh pro instalaci požárních alarmů, bez použití ústředny EPS a druhý návrh s ústřednou EPS.
4) Umístění prvků EPS zakreslete do Přílohy 1 a 2
5) Pro oba návrhy zpracujte finanční kalkulaci, kterou zapište do tabulky. (Příloha 3) (Možno zpracovat vlastní tabulku)

Připomínka:
Při výběru je důležité, zda se použije optický, nebo ionizační detektor. Optický kouřový detektor je velmi citlivý na viditelný kouř a reaguje na hoření materiálu jak při pozorovatelných plamenech, tak i na bezplamenné hoření. Optický detektor není citlivý na plyny a výpary vznikající při běžné přípravě jídel. Ionizační detektor je citlivý na kouře lidským okem neviditelné, reaguje velice rychle i v situacích, kdy hoří snadno vznětlivý materiál a vyvíjí se pouze malé množství viditelného kouře. Může ale také reagovat na plyny a výpary vznikající při přípravě jídel.

Návrh bez ústředny EPS
Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Výběr prvků EPS			25
2	Zakreslení prvků EPS do plánku			25
3	Finanční kalkulace			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Návrh s ústřednou EPS
Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Výběr prvků EPS			25
2	Zakreslení prvků EPS do plánku			25
3	Finanční kalkulace			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Příloha 3
P.č.	Název produktu	Počet kusů	Cena za jeden kus s DPH	Cena za jeden kus bez DPH	Cena s DPH celkem	Cena bez DPH celkem

Cena celkem

Úloha číslo 8
Název úlohy: Návrh EPS pro výrobní halu

 Účel úlohy: Přezkoušení znalostí žáků ze zpracování technické dokumentace, ke zpracování návrhu a finančního rozpočtu EPS ve výrobní hale

Potřebný materiál, pomůcky a zařízení: plánek haly, PC, připojení na internet,
 psací a kreslící potřeby

Zadání úlohy:
1) Prostudujte obrázek haly Obr. č. 1 se zaměřením na druh vytápění, velikost budovy (výška, šířka, délka, tvar stropu, výrobní program). Hala je oplechovaná, zateplená minerální vlnou). V hale určete místa pro správnou instalaci a druh hlásičů a ústředny. Při návrhu dodržujte platné normy a předpisy. Napište podle kterých norem jste postupovali.
2) Hala je vytápěna zemním plynem z kotelny, která je součástí výrobní haly (budova 2). V umývárně jsou dvě plynové karmy na zemní plyn.
3) Výrobní program v hale je zaměřen na svařování kovových konstrukcí a v expedici balení a svařování finálních výrobků do plastové fólie.
 4) Prvky systému EPS vyberte z nabídky nalezené na webových stránkách. Vyberte vhodné druhy hlásičů a potřebné množství. Zaměřte se na na hlásiče šetrných
     životnímu prostředí. Při výběru drátových prvků EPS budou tyto vedeny v lištách (Kopos Kolín).
5) Namalujete plánek haly a zakreslete umístění hlásičů a vedení kabeláže. Kabeláž veďte v lištách.
6) Zpracujte finanční kalkulaci, kterou zapište do tabulky (Příloha 1). (Možno zpracovat vlastní tabulku)

Technický popis haly:
Rozměry: budova číslo 1 výška 6 metrů
šířka 12 metrů
délka 22 metrů
    budova číslo 2 výška 3 metrů
šířka 8 metrů
délka 10 metrů
umývárna výška 2.70 metru
šířka 6 metrů
délka 4 metrů
Střecha haly je kovová, tvořená nosníky o rozměrech 20 x 30 cm (20 šířka, 30 výška). Nosníky jsou ve vzdálenosti 3 metry od sebe Obr. č. 2

Obr. č. 1 - hala

Obr. č. 2 – nosníky

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Výběr prvků EPS			25
2	Zakreslení prvků EPS do plánku			25
3	Finanční kalkulace			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Příloha číslo 1
P.č.	Název produktu	Počet kusů	Cena za jeden kus s DPH	Cena za jeden kus bez DPH	Cena s DPH celkem	Cena bez DPH celkem

Cena celkem

Úloha číslo 9
Název úlohy: Požadavek na PC pro nakonfigurování ústředny MHU 115

Účel úlohy: Přezkoušet žáky ze správného postupu při zjištění požadovaných parametrů PC potřebných pro nakonfigurování ústředny MHU 115

Úkol: Zjistěte zda PC má potřebné parametry pro nakonfigurování ústředny MHU 115
Zadání:
1. Prostudujte manuál k ústředně MHU 115, část o požadavcích na PC
2. Zapojte PC do sítě 230V/50Hz
3. Zjistěte parametry PC
4. Vyhodnoťte zda PC splňuje požadavky

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Správné studium a orientace v manuálu			10
3	Zjištění parametrů PC			20
4	Vyhodnocení parametrů PC			20
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 10
Název úlohy: Instalace programů k nakonfigurování ústředny MHU 115 do PC

Účel úlohy: Přezkoušet žáky ze správného postupu při instalace zadaných programů do PC

Úkol: Proveďte instalaci programů do PC

Zadání:
a) Proveďte instalaci Windows™ 2000 do PC
b) Proveďte instalaci Windows™ XP do PC
b) Zjistěte jakým je počítač vybavený procesorem
c) Zjistěte rozlišení grafického adaptéru
Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Instalace WindowsTM2000			15
3	Instalace WindowsTM			15
4	Parametry procesoru			10
5	Rozlišení grafického adaptéru			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 11
Název úlohy: Zapojení prvků EPS za použití MHY 419 – Jednotky adresovací

Účel úlohy: Přezkoušet znalosti žáků ze zapojení prvků EPS za použití MHY 419
ověření funkčnosti a použití v praxi

Úkol: Proveďte zapojení pěti hlásičů EPS k ústředně EPS za použití MHU 419
a přezkoušejte funkčnost zapojení aerosolem.

Zadání:
1. Nastavte ústřednu MHU 115 do základního nastavení
2. Propojte pět adresovatelných hlásičů EPS s MHY 419 a ústřednou MHU 115
4. Za použití zkušebního aerosol vyvolejte poplach a ověřte funkčnost zapojení

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Zapojení a nastavení ústředny EPS			15
3	Propojení hlásičů s MHY 419 a ústřednou			25
4	Test funkčnosti aerosolem			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 12
Název úlohy: Nakonfigurování ústředny MHU 115

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků z nakonfigurování ústředny MHU 115

Úkol: Proveďte základní nakonfigurování ústředny MHU 115

Zadání:
1. Zjistěte zda PC splňuje požadavky pro nakonfigurování ústředny MHU 115
2. Propojte ústřednu EPS s PC
3. Vložte instalační CD do PC
4. Proveďte konfiguraci program do ústředny EPS

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Zjistění zda PC splňuje požadavky pro nakonfigurování ústředny MHU 115			10
3	Propojení ústředny EPS s PC			15
4	Vložení inslalačního CD do PC			15
5	Provedení konfigurace programu do ústředny EPS			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

/Úloha číslo 13

Název úlohy: Návrh umístění hlásičů pro optimální ochranu

Účel úlohy: Přezkoušet žáky ze znalostí jak umístit hlásiče tak, aby proběhlo včasné upozornění na nebezpečí a byla zabezpečena ochrana osob a majetku

Zadání:
1) Seznamte se s plánkem budovy
2) Rozmístěte a zamalujte hlásiče požáru, detektory plynu tak, aby byla
    zabezpečena optimální ochrana
3) Druhy hlásičů a detektorů zamalujte barevně a vytvořte legendu prvků EPS

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Návrh ochrany			30
2	Vytvoření legendy prvků			15
3	Kultůra zákresu			15
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 14

Název úlohy: Návrh umístění hlásičů pro minimální ochranu

Účel úlohy: Přezkoušet žáky ze znalostí jak umístit hlásiče tak, aby proběhlo včasné upozornění na nebezpečí a byla zabezpečena ochrana osob a majetku

Zadání:
1) Seznamte se s plánkem budovy
2) Rozmístěte a zamalujte hlásiče požáru, detektory plynu tak, aby byla	zabezpečena minimální ochrana
3) Druhy hlásičů a detektorů zamalujte barevně a vytvořte legendu prvků EPS

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Návrh ochrany			30
2	Vytvoření legendy prvků			15
3	Kultůra zákresu			15
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 15

Název úlohy: Návrh umístění hlásičů

Účel úlohy: Přezkoušet žáky ze znalostí jaký druh a kam umístit hlásiče tak, aby proběhlo včasné upozornění na nebezpečí a byla zabezpečena ochrana osob a majetku

Zadání:
1) Seznamte se s plánkem bytu Příloha č. 1
2) Rozmístěte a zamalujte hlásiče požáru, detektory plynu tak, aby byla	zabezpečena ochrana
3) Druhy hlásičů a detektorů zamalujte barevně a vytvořte legendu prvků EPS
4) Napište zdůvodnění proč jste vybrali konkrétní hlásiče

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Rozmístění a zamalování prvků do plánku			30
2	Vytvoření legendy prvků			15
3	Zdůvodnění výběru			15
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Příloha č. 1

a) v kuchyni jsou plynová kamna – zemní plyn
b) v obývacím pokoji krbová kamna na dřevo
c) v pracovně el.přímotop a přímotop na PB
d) v koupelně je karma na zemní plyn

Úloha číslo 16

Název úlohy: Montáž elektroinstalačních lišt
Účel úlohy: Ověření teoretických a praktických dovedností žáků z použití a montáže elektroinstalačních lišt

Potřebný materiál, pomůcky a zařízení: napište jaké pracovní pomůcky, nářadí,
prvky a příslušenství použijete

Úkol:
a) Proveďte montáž elektroinstalačních lišt a jejich příslušenství na panel dle zadání Příloha č. 1.
b) Proveďte montáž Routeru
b) Popište pracovní postup.
c) Použijte elektroinstalační lišty a jejich příslušenství (LHD 25x20 Kopos Kolín)

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			5
2	Pravodní pomůcky a nářadí			10
3	Popis pravocního postupu			10
4	Manipulace a práce s elektroinstalační lištou a Routerem			10
5	Výsledná montář			25
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Příloha č. 1

Úloha číslo 17

Název úlohy: Popis Adresovacího přípravku MHY 535

Účel úlohy: Zdokonalit žáky v ovládání a použití MHY 535

Úkol: Popište zařízení MHY 535

Zadání:
1. Na obrázku MHY 535 proveďte popis (legendu) ovládacích a ostatních prvků
2. Napište jaké má napájení a čím se napájí
3. Napište k čemu slouží MHY 535
4. Napište jaké parametry se nastavují těmto prvkům MHG 161, 261, 861, 243
5. Napište kdy zjistím na zařízení MHY 535 správnou funkci hlásičů

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Popis ovládacích a ostatních prvků			20
3	Napájení			10
4	Nastavení parametrů MHG 161, 261, 861, 243			10
5	Zjištění správné funkce hlásičů			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

P.č.	Popis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Úloha číslo 18
Název úlohy: Adresovací přípravek MHY 535

Účel úlohy: Přezkoušet žáky z ovládání a praktického použití MHY 535

Úkol: Za pomoci zařízení MHY 535 proveďte nastavení MHG 861

Zadání:
1. Citlivost – velmi vysoká
2. Rychlost reakce – okamžitá
3. Úroveň hlídání zaprášení - včasné
4. Maximální teplota – 48 °C
5. Teplotní nárůst diferenciální části – zadat od 10 do 35 °C
6. Strmost (diferenciální části) – zadat jako malou
7. Minimální teplota – nevyhodnocovat
8. adresa 30
Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			5
2	Nastavení citlivosti			10
3	Nastavení rychlosti reakce			10
4	Nastavení hlídání zaprášení			10
5	Nastavení teplotního nárůstu			10
6	Nastavení strmosti			10
7	Správný pracovní postup			5
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 19
Název úlohy: Adresovací přípravek MHY 535

Účel úlohy: Přezkoušet žáky z ovládání a praktického použití MHY 535 při nastavení
MHG 861

Úkol: Za pomoci zařízení MHY 535 proveďte nastavení MHG 861

Zadání:
Proveďte základní - standartní nastavení MHG 861
- citlivost hlásiče CITLIV. normální
- hlídání zaprášení ZAPRAS. normální
- rychlost reakce R. REAK. normální
- citlivost předpoplachu C. PRED. nenastaven
- mód kombinace čidel MOD 1
- teplota maximální části T_MAX + 63 °C
- nárůst teploty diferenciální části T_DIF + 35 °C
- minimální teplota reakce dif. části M. TEPL. - - - - -
- strmost diferenciální části STRM. malá
- rozdíl teploty předpoplachu T. PRED. - - - - -
- adresa 45

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Základní nastavení			40
3	Správný pracovní postup			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

 Ke splnění úkolu můžete použít manuál na webových stránkách: http://www.edunet.souepl.cz/~hladik

Úloha číslo 20

Název úlohy: Nastavení detektoru plynů JA-63S a přiřazení k ústředně JA 63

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků s instalace, testování a ověření
funkčnosti detektoru plynů JA-63S

Úkol: Proveďte nastavení detektoru plynů JA-63S, jeho přiřazení k ústředně JA 63
a přezkoušejte jeho funkčnost aerosolem.

Zadání:
1. Proveďte zapojení a nastavení ústředny JA-63 do programovacího režimu
2. Přiřaďte detektor JA-63S k ústředně JA-63
3. Nastavte ústřednu a detektor tak, aby při zkoušce funkčnosti detektoru plynů
JA-63S zkušebním aerosolem byl vyhlášen akustický poplach
4. Proveďte zkoušku funkčnosti detektoru plynů JA-63S zkušebním aerosolem

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Zapojení a nastavení ústředny JA-63 do programovacího režimu			10
3	Přiřazení detektoru JA-63 S k ústředně PZTS			20
4	Test detektoru aerosolem			20
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 21

Název úlohy: Zapojení a nastavení Hlásiče kouře MHG 261

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků ze zapojení a nastavení hlásiče
        kouře MHG 261

Úkol: Připojte, nastavte a ověřte funkčnost hlásiče kouře MHG 261

 Zadání:
1. Proveďte zapojení hlásiče kouře MHG 261 k ústředně MHU 115
2. Proveďte nastavení hlásiče:
    citlivost – stupeň 4
    citlivost mezní – stupeň 7
    hlídání zaprášení – stupeň 5
    rychlost reakce – stupeň 6
3. Nastavte předpoplach s citlivostí 5
4. Za použití spreje vyzkoušejte funkčnost

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Úkol 1			20
2	Úkol 2			10
3	Úkol 3			10
4	Úkol 4			20
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 22

Název úlohy: Zapojení a nastavení Optického hlásiče kouře MHG 243

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků ze zapojení a nastavení optického
        hlásiče kouře MHG 243

Úkol: Připojte, nastavte a ověřte funkčnost optického hlásiče kouře MHG 243

 Zadání:
1. Proveďte zapojení optického hlásiče kouře MHG 243 k ústředně MHU 115
2. Proveďte nastavení hlásiče:
    citlivost – stupeň 2
    pomalou rychlost reakce
    předpoplach
    hlídání zaprášení
3. Za použití zkušebního prvku vyzkoušejte funkčnost

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Úkol 1			20
2	Úkol 2			20
3	Úkol 3			20
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 23

Název úlohy: Zapojení a nastavení Hlásiče teplot MHG 361

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků ze zapojení a nastavení hlásiče
        teplot MHG 361

Úkol: Připojte, nastavte a ověřte funkčnost hlásiče teplot MHG 361

 Zadání:
1. Proveďte zapojení hlásiče kouře MHG 361 k ústředně MHU 115
2. Proveďte nastavení hlásiče:
    teplota zahlášení maximální části 50°C
    zaškrtněte diferenciální část, způsob reakce zadejte od 10°C do 45°C po 5°C
    zadejte malou strmost
    určete předpoplach 18°C
3. Vyzkoušejte funkčnost

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Úkol 1			10
2	Úkol 2			20
3	Úkol 3			30
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 24

Název úlohy: Přiřazení a nastavení detektoru JA 80 S, JA 80 G k ústředně JA 80,
        Připojení ústředny JA 80 na PCO za použití JA 80 X

Účel úlohy: Přezkoušení žáků z přiřazení a nastavení detektoru JA 80 S, JA 80 G
        k ústředně JA 80 a připojení na PCO za použití JA 80 X

Úkol: Proveďte montáž JA 80 X do ústředny JA 80, přiřadte a nastavte detektory JA 80 S,
        JA 80 G k ústředně JA 80 X. Proveďte připojení ústředny k PCO. Nastavte
        komunikaci na PCO za použití JA 80 X.

 Zadání:
1. Proveďte montáž JA 80 X do ústředny
2. Proveďte základní nastavení ústředny PZTS
3. Přiřaďte detektory JA 80 S a JA 80 G k ústředně PZTS
4. Nastavte na telefonní komunikátor dvě telefonní čísla a připojte telefon
5. Za použití spreje vyvolejte poplach ústředny
6. Zkontrolujte přenost informace na PCO a na nastavená čísla

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Úkol 1			10
2	Úkol 2			10
3	Úkol 3			10
4	Úkol 4			10
5	Úkol 5			10
6	Úkol 6			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60	50	40	30	Méně jak 30
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 25
Název úlohy: Montáž, nastavení a testování Autonomního detektoru požáru SD-728

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků s instalace, testování a ověření funkčnosti Autonomního detektoru požáru SD-728

Úkol: Proveďte montáž, nastavení a testování Autonomního detektoru požáru	SD-728
Zadání:
1. Proveďte výběr místa pro montáž detektoru (dle normy)
2. Vyznačte značky pro otvoru, vyvrtejte otvory a umístěte hmoždinky
3. Proveďte montáž detektoru
4. Proveďte aktivaci detektoru
5. Proveďte test detektoru

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Výběr místa pro instalaci, vyměření.			10
3	Montáž detektoru			15
4	Aktivaci detektoru			15
5	Test detektoru			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 26
Název úlohy: Montáž, nastavení a testování Autonomního ionizačního kouřového
        hlásiče IIR-SLi

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků s instalace, testování a ověření
        funkčnosti Autonomního ionizačního kouřového hlásiče IIR-SLi

Úkol: Proveďte montáž, nastavení a test Autonomního ionizačního kouřového
        hlásiče IIR-SLi
Zadání:
1. Proveďte výběr místa pro montáž detektoru (dle normy)
2. Vyznačte značky pro otvoru, vyvrtejte otvory a umístěte hmoždinky
3. Proveďte montáž detektoru
4. Proveďte aktivaci detektoru
5. Proveďte test detektoru

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Výběr místa pro instalaci, vyměření.			10
3	Montáž detektoru			15
4	Aktivaci detektoru			15
5	Test detektoru			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 27
Název úlohy: Montáž, nastavení a testování Autonomního ionizačního hlásiče ST 88
        (detekuje plamen)

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků s instalace, testování a ověření
        funkčnosti Autonomního ionizačního hlásiče ST 88

Úkol: Proveďte montáž, nastavení a test Autonomního ionizačního hlásiče ST 88
 Zadání:
1. Proveďte výběr místa pro montáž detektoru (dle normy)
2. Vyznačte značky pro otvoru, vyvrtejte otvory a umístěte hmoždinky
3. Proveďte montáž detektoru
4. Proveďte aktivaci detektoru
5. Proveďte test detektoru

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Výběr místa pro instalaci, vyměření.			10
3	Montáž detektoru			15
4	Aktivaci detektoru			15
5	Test detektoru			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 28
Název úlohy: Montáž, nastavení a testování prvků EPS, přiřazení k ústředně PZTS a
        PCO

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků s instalace, testování a ověření
        funkčnosti prvků EPS, autonomních i přiřazených k ústředně PZTS a PCO

Úkol: Proveďte montáž a nastavení autonomních hlásičů ST 88, SD 728, IIR-SLi.	Nastavte ústřednu JA-80 s komunikátorem JA-80 X a přiřaďte k ní detektory	JA-80G, JA-80S. Ústřednu připojte na PCO a za použití aerosolu ověřte f	funkčnost systému EPS
Zadání:
1. Proveďte výběr místa pro montáž detektoru (dle normy)
2. Vyznačte značky pro otvoru, vyvrtejte otvory a umístěte hmoždinky, proveďte
     montáž autonomních detektorů
3. Proveďte nastavení ústředny PZTS a přiřazení detektorů řady JA-80
4. Proveďte zapojení ústředny PZTS na PCO
5. Proveďte test detektoru

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			5
2	Montáž detektorů			10
3	Nastavení PZTS a přiřazení detektorů			10
4	Propojení ústředny PZTS na PCO			5
5	Test systému EPS			30
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 29
Název úlohy: Zapojení a zprovoznění sestavy JA-82K + ReggaeMini GT na PCO

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků se zapojení a zprovoznění sestavy
        JA-82K + ReggaeMini GT na PCO

Úkol: Proveďte zapojení a zprovoznění sestavy JA-82K + ReggaeMini GT na PCO
Zadání:
1. Zprovoznit ústřednu JA-82K s těmito podmínkami:
    a) Nedělený systém. Kódem lze vypnout/zapnout
    b) Tel. Komunikátor bude předávat veškeré informace na PCO na tel.č. 88,
        ID ústředny: 1111, zprávy ve formátu Contact ID
    c) Jeden z výstupů Pgx (Pgy) bude nastaven jako sériový výstup
    d) Smyčky v ústředně PZTS vyvažte rezistory dle výrobce
    e) Nastavte ústřednu pro přenos: Zastřežení, Vypnutí, Poplach na 1. sm
2. Propojte ústřednu s komunikátorem Reggae (tel. Komunikátory, sir. Výstup na
    vstup Reggae, napájení,...)
3. Nakonfigurovat Reggae, číslo vysílače:....
4. Zprovoznit komunikaci mezi ústřednou PZTS a ReggaeMini GT
5. Proveďte kontrolu funkčnosti

Hodnocení:
Zařízení funkční
Zařízení nefunkční

Úloha číslo 30
Název úlohy: Zapojení a zprovoznění sestavy JA-83K + ReggaeMini GT na PCO

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků se zapojení a zprovoznění sestavy
        JA-83K + ReggaeMini GT na PCO

Úkol: Proveďte zapojení a zprovoznění sestavy JA-83K + ReggaeMini GT na PCO

Zadání:
Zprovoznit ústřednu JA-83K s těmito podmínkami:
    a) Proveďte montáž komunikátoru JA-80Y
    b) Nastavte ústřednu do stavu dle normy ČSN CLC/TS 50131-3 (ČSN EN 50131-3)
    c) Smyčky v ústředně PZTS vyvažte rezistory dle výrobce
    d) GSM komunikátor bude předávat veškeré informace na PCO na tel.č. 99,
        ID ústředny: 1212, zprávy ve formátu Contact ID Jablotron
    e) Dělený systém. Kódy lze vypnout/zapnout
    f) Výstupů Pgx bude nastaven jako sériový výstup
    g) Nastavte ústřednu pro přenos: Zastřežení, Vypnutí, Poplach na 1. sm
2. Nastavte ústřednu s komunikátorem Reggae (
3. Nakonfigurovat Reggae, číslo vysílače:....
4. Zprovoznit komunikaci mezi ústřednou PZTS a ReggaeMini GT
5. Proveďte kontrolu funkčnosti

Hodnocení:
Zařízení funkční
Zařízení nefunkční

Úloha číslo 31

Název úlohy: Zapojení a nastavení Detektoru úniku plynů GS 130

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků ze zapojení a nastavení
        Detektoru úniku plynů 230V JABLOTRON GS 130

Úkol: Připojte, nastavte a ověřte funkčnost Detektoru úniku plynů GS 130

 Zadání:
1. Zapojte zásuvku 230V/50Hz
2. Proveďte zapojení detektoru úniku plynů GS 130 k zásuvce 230V/50Hz
3. Popište postup montáže detektoru
4. Proveďte nastavení hlásiče: Přepínač číslo 1 nastavte OFF
        Přepínač číslo 2 nastavte ON
5. Za použití testovacího spreje vyzkoušejte funkčnost

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Úkol 1			10
2	Úkol 2			10
3	Úkol 3			10
4	Úkol 4			10
5	Úkol 5			20
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

Úloha číslo 32
Název úlohy: Montáž, nastavení a testování Autonomního detektoru požáru SD-401

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků s instalace, testování a ověření funkčnosti Autonomního detektoru požáru SD-401

Úkol: Proveďte montáž, nastavení a testování Autonomního detektoru požáru	SD-401
Zadání:
1. Proveďte výběr místa pro montáž detektoru (dle normy)
2. Vyznačte značky pro otvoru, vyvrtejte otvory a umístěte hmoždinky
3. Proveďte montáž detektoru
4. Proveďte aktivaci detektoru
5. Proveďte test detektoru

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Bezpečnosti práce			10
2	Výběr místa pro instalaci, vyměření.			10
3	Montáž detektoru			15
4	Aktivaci detektoru			15
5	Test detektoru			10
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5