Testové otázky:           Elektrická požární signalizace (EPS)

1. 	Snímač požáru se v systémech EPS podle normy nazývá

A) 	Čidlo

B) 	Detektor

C) 	Senzor

D) 	Hlásič

2. 	U hlásičů EPS je v současnosti nejvíce využívaný princip detekce

A) 	Ionizační

B) 	Tlakový

C) 	Optický

D) 	Tepelný

3. 	Problematikou EPS se zabývá skupina norem s označením

A) 	ČSN EN 131

B) 	ČSN EN 54

C) 	ČSN EN 132

D) 	ČSN EN 133

4. 	Optického principu nevyužívají hlásiče

A) 	Optické bodové

B) 	Optické lineární

C) 	Tlakové

D) 	Aspirační

5. 	Hlásiče EPS v současnosti nepracují na principu

A) 	Ionizačním

B) 	Tepelném

C) 	Optickém

D) 	Magnetickém

6. 	Nevyrábějí se teplotní hlásiče

A) 	Aspirační

B) 	Statické (prahové)

C) 	Diferenciální

D) 	Lineární

7. 	U systémů EPS kde lze volit zpoždění reakce (ověřování), se tlačítkové hlásiče

definují tak, aby

A) 	Byl interval reakce o 2,5 s kratší než u hlásičů automatických

B) 	Byl interval reakce o 2s delší než u hlásičů automatických

C) 	Byl interval reakce stejný jako hlásičů automatických

D) 	Vyvolaly poplach okamžitě

8. 	Barva požárních tísňových hlásičů je

A) 	Žlutá

B) 	Bílá

C) 	Oranžová

D) 	Červená

9. 	Tísňový tlačítkový hlásič EPS nemusí být

A) 	Uzpůsoben tak, aby nemohlo dojít k nahodilé aktivaci

B) 	Vždy překryt ochranným sklíčkem, které se při aktivaci promáčke

C) 	Vždy červené barvy

D) 	Vždy možné zjistit, že byl právě on aktivován

10. Teplotní diferenciální hlásiče EPS pracují na principu

A)

B)

C)

D)

Hlásič obsahuje řídící jednotku a sondu (teplotní kabel). Kabel je tvořen dvěma vodiči z odporového materiálu které jsou pokryty izolačním materiálem který má přesně definovanou teplotu tání. Vodiče jsou v kabelu zkrouceny. Když teplota přesáhne hodnotu tání izolace dojde k vodivému spojení vodičů, podle odporu zjistí řídící jednotka ve kterém místě k nebezpečnému zvýšení teploty došlo.

Hlásič obsahuje kabel se dvěmi vodiči z různých materiálů s nízkým přesně definovaným bodem tání. Jestliže teplota v určitém místě kabelu přesáhne určenou hodnotu nejprve se přeruší jeden vodič a následně druhý. V závislosti na časové diferenci obou přerušení určíme ve kterém místě došlo k nárůstu teploty.

Hlásič obsahuje dva stejné termistory, jeden je na povrchu hlásiče přímo vystavený okolní teplotě, druhý je zalitý uvnitř hlásiče. Pokud začne v blízkosti hlásiče vzrůstat teplota, vnější termistor změní svůj odpor okamžitě, vnitřní zareaguje se zpožděním, tím dojde k nerovnováze proudu, pokud tato přesáhne stanovenou mez dojde k vyhlášení poplachu.

Skládá se z vyhodnocovací jednotky a snímací trubice. Kompresor vyhodnocovací jednotky vytváří v pravidelných intervalech přesně definovaný přetlak ve snímací trubici. Poplach je vyvolán na základě změny tlaku v trubici způsobeném zvýšením okolní teploty.

11. Lineární teplotní hlásiče EPS pracují na principu

A)

B)

C)

D)

Hlásič obsahuje řídící jednotku a sondu (teplotní kabel). Kabel je tvořen dvěma vodiči z odporového materiálu které jsou pokryty izolačním materiálem který má přesně definovanou teplotu tání. Vodiče jsou v kabelu zkrouceny. Když teplota přesáhne hodnotu tání izolace dojde k vodivému spojení vodičů, podle odporu zjistí řídící jednotka ve kterém místě k nebezpečnému zvýšení teploty došlo.

Hlásič obsahuje kabel se dvěma vodiči z různých materiálů s nízkým přesně definovaným bodem tání. Jestliže teplota v určitém místě kabelu přesáhne určenou hodnotu nejprve se přeruší jeden vodič a následně druhý. V závislosti na časové diferenci obou přerušení určíme ve kterém místě došlo k nárůstu teploty.

Hlásič obsahuje dva stejné termistory, jeden je na povrchu hlásiče přímo vystavený okolní teplotě, druhý je zalitý uvnitř hlásiče. Pokud začne v blízkosti hlásiče vzrůstat teplota, vnější termistor změní svůj odpor okamžitě, vnitřní zareaguje se zpožděním, tím dojde k nerovnováze proudu, pokud tato přesáhne stanovenou mez dojde k vyhlášení poplachu.

Skládá se z vyhodnocovací jednotky a snímací trubice. Kompresor vyhodnocovací jednotky vytváří v pravidelných intervalech přesně definovaný přetlak ve snímací trubici. Poplach je vyvolán na základě změny tlaku v trubici způsobeném zvýšením okolní teploty.

Vyhodnocovací tabulka testu EPS

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | x |
| 2 |  |  | x |  |
| 3 |  | x |  |  |
| 4 |  |  | x |  |
| 5 |  |  |  | x |
| 6 | x |  |  |  |
| 7 |  |  |  | x |
| 8 |  |  |  | x |
| 9 |  | x |  |  |
| 10 |  |  | x |  |
| 11 | x |  |  |  |